АДМИНИСТРАЦИЯ ПОПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                             ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### От 21.03.2013 года  № 15

с. Поповка

Об утверждении схемы теплоснабжения

Поповского сельского поселения

Россошанского муниципального района

Воронежской области на период до 2015 года

с учетом перспектив до 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановляю:

1. Утвердить схему теплоснабжения Поповского  сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области согласно Приложения.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте поселения в сети « Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава

Поповского сельского поселения 	С.В. Соломатин

Приложение к постановлению администрации Поповского сельского поселения от 21.03.2013г. № 15

Схема теплоснабжения

Поповского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

на период до 2015 года с учетом перспектив до 2025 года

с.Поповка, 2013г.

| Содержание |  |
| --- | --- |
| 1. Общие положения______________________________________________________ | 3 |
| 2. Цели и задачи схемы теплоснабжения_____________________________________ | 3 |
| 3. Функциональная структура теплоснабжения поселения______________________ | 3 |
| 4. Организация службы эксплуатации тепловых сетей__________________________ | 4 |
| 5. Профилактика и ликвидация аварий на тепловых сетях_______________________ | 4 |
| 6. Потребление тепловой энергии в поселении________________________________ | 4 |
| 7. Прогноз потребления тепловой энергии в поселении________________________ | 5 |
| 8. Планируемые мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения______ | 6 |
| 9. Развитие тепловых сетей на территории поселения__________________________ | 6 |

Приложение 1____________________________________________________________    7

- Общие положения

Схема теплоснабжения Поповского сельского поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Цели и задачи схемы теплоснабжения

| 2.1 | Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями. |
| --- | --- |
| 2.2 | Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами. |
| 2.3 | Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования |
| 2.4 | Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с техническим перевооружением действующих котельных. |

- Функциональная структура теплоснабжения поселения

Поповское сельское поселение входит в состав Россошанского муниципального района Воронежской области. Поселение расположено на севере Россошанского района, расстояние до административного районного центра – г.Россошь составляет  порядка 14 километров. В состав поселения входит 4 населенных пунктов: село Поповка, хутор Березняги, хутор Вакуловка, хутор Комарово. Площадь поселения по состоянию на 01.01.2013г. – 13.819 га. Административным центром поселения является с.Поповка. Численность населения Поповского сельского поселения по состоянию на 01.01.2013г. составляет 2584 человек. На территории поселения функционирует 1 газовая котельная, находящихся на обслуживании МУП «Теплосеть» (табл.1):

Табл.1

Перечень котельных

| № | Наименование котельной, адрес | Тип котла, количество | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Отапливаемые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная с. Поповка ул. Ленина, 65а | Факел - 1Г 2 шт. | 1991 | 1,72 | школа, д/с, клуб, ФАП, ОСБ, почта, библиотека, МКД, административное здание, гаражи |

В настоящее время централизованное теплоснабжение имеется в с.Поповка в остальных населенных пунктах отопление индивидуальное: отопление в частных домах от печей и котлов на твердом топливе (дрова, уголь) и с газовым отоплением, горячее водоснабжение – отсутствует или от проточных водонагревателей; отопление объектов социальной сферы – от собственных котельных (топочных). В с. Поповка централизованное отопление осуществляется от газовой котельной МУП «Теплосеть». Установленная мощность котельной 1,72 Гкал/час, присоединенная нагрузка 0,535 Гкал/час. Котельная отапливает школу, д/с,  клуб, ФАП, ОСБ, почту, библиотеку, 18-ти квартирный жилой дом, административное здание, гаражи.

Существующие тепловые сети (табл.2) на территории поселения двухтрубные, симметричные. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 622 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты с покровным слоем из стеклоткани. Сети работают на период отопительного сезона. Тепловые сети проложены в каналах под землей и в наружном исполнении (приложение 1). Износ тепловых сетей составляет в среднем 74%.

Табл.2

Характеристика тепловых сетей:

| Котельная | Наружный диаметр Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Тип прокладки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная с. Поповка ул. Ленина, 65а | 57, 89, 108, 114, 159 | 622 | подземное, наружное (воздушка) | 74 |

На всех тепловых сетях отопления в качестве секционирующей и регулирующей арматуры установлены шаровые краны и задвижки.

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется исходя из наружной температуры воздуха каждого населенного пункта и, в соответствии с температурным графиком, определяется температура теплоносителя, уходящего из котельной  в теплосеть.

Отпуск тепловой энергии на каждой котельной осуществляется строго в соответствии с температурным графиком, утвержденном на предприятии.

Основным потребителем тепловой энергии являются бюджетные учреждения (объекты образования, здравоохранения, культуры). Существующие схемы тепловых сетей и систем теплоснабжения (приложение) являются оптимальными для поселения ввиду не большой протяженности магистралей, доступности к ревизии и ремонту.

- Организация службы эксплуатации тепловых сетей.

Теплоснабжение представляет собой сложное энергетическое хозяйство, связанное с выработкой тепла и его реализацией. От согласованности действий каждого подразделения зависит бесперебойное теплоснабжение и безаварийная работа оборудования источников тепла, сетей и абонентских вводов по установленному графику.

Перед каждым отопительным сезоном эксплуатирующая организация проводит подготовку наружных и внутридомовых тепловых сетей к новому отопительному сезону, в соответствии с графиками. Все тепловые сети проходят пусковые и эксплуатационные испытания. Во время подготовки к очередному отопительному сезону тепловые сети подвергаются промывке, опрессовки и гидравлическим испытаниям с составлением соответствующих Актов.

- Профилактика и ликвидация аварий на тепловых сетях.

В новых и прошедших капитальный ремонт сетях после сдачи в эксплуатацию длительное время могут не обнаруживаться скрытые дефекты, способные вызвать аварию. Во время эксплуатации происходит естественное старение трубопроводов. Поэтому противоаварийная профилактика заключается в заблаговременном выявлении очагов разрушения.

Содержание сетей в постоянной исправности,  ликвидация аварий и порывов возлагается на обслуживающую организацию.

- Потребление тепловой энергии в поселении.

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях.

Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей (договоры о теплоснабжении, заключаемые с потребителями). По факту 2012 г. отпуск тепловой энергии составил 1102,909 Гкал. (табл.3).

Табл.3

Фактические показатели работы котельных в 2012г.

| Производство и транспортировка тепловой энергии | Гкал |
| --- | --- |
| Газовая котельная с. Поповка, ул. Ленина, 65а |  |
| Выработка | 1131,189 |
| Отпуск | 1102,909 |
| Собственные нужды | 28,28 |
| Потери | 84,839 |
| % | 7,5 |
| Реализация | 1018,07 |

- Прогноз потребления тепловой энергии в поселении.

При оценке прироста тепловых нагрузок по Поповскому сельскому поселению учтены следующие составляющие:

- прирост теплопотребления по расчетному плану Поповского сельского поселения по периодам до 2025 года в соответствии с основными мероприятиями и функциональным зонированием территории Поповского сельского поселения, которые предусмотрены Генеральным планом Поповского сельского поселения;

- данные о выданных разрешениях на подключение к котельным;

- данные о выданных согласованиях и отказах на подключение тепловых нагрузок;

- прогнозируемые величины тепловых нагрузок.

Табл.4

Планируемый прирост тепловых нагрузок по Поповскому сельскому поселению

в период до 2025 года

| № | Наименование показателей | Ед.изм. | 2010г. | 2015г. | 2020г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная с. Поповка, ул. Ленина, 65а |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Планируемые мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения

В период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года планируется провести следующие мероприятия (табл.5):

Табл.5

| № | Котельная, адрес | Мероприятие | Установ-ленная мощность котельной, Гкал/час | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. по периодам |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013-2015 г.г. | 2016-2020 г.г. | 2021-2025 г.г. |
| 1. | Газовая котельная с. Поповка ул. Ленина, 65а | Замена котлов Факел 1Г в кол-ве 2 ед. на новые, современные | 1,72 | 1200,0 | - | 1200,0 | - |

- Развитие тепловых сетей на территории поселения

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилого фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилищного фонда используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительстве новых тепловых сетей с целью прироста тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников  теплоснабжения при росте тепловой нагрузки для целей отопления нет.

Приложение

L = 3м, Д = 100мм

L = 57м, Д = 108мм

2

|  |  |  |  |  |  | L = 26м, Д = 89мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Схема тепловых сетей с.Поповка, ул.Ленина, 65а |  |  |  | 11 |  |  |
|  |  | L = 15м, Д = 89мм |  |  |  | L = 60м, Д = 89мм |  |
|  |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | L = 76м, Д = 114мм | 12 L = 3м, Д = 114мм |  |
| 4 | 5 | 8 | L = 14м, Д = 114мм |  | L = 90м, Д = 114мм |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | L = 39м, Д = 100мм |  |  | L = 35м, Д = 114мм |  |  |  |
|  | 1 | L = 6м, Д = 159мм |  | L = 29м, Д = 57мм |  |  |  |
|  |  | 6 | 7 |  |  |  |  |
|  |  | L = 25м, Д = 159мм |  |  |  |  |  |
|  |  | L = 7м, Д = 219мм |  |  |  |  |  |
|  |  | L = 14м, Д = 57мм |  |  |  |  |  |

| L = 59м, Д = 89мм |  |  | L = 56м, Д = 89мм |  |  | L = 5м, Д = 57мм | «Воздушка» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3

L = 3м, Д = 57мм

| № позиции | Наименование объектов | № позиции | Наименование объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная | 7 | Административное здание |
| 2 | МКДОУ Поповский д/с | 8 | МКУК Поповский КДЦ |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | 9 | Отделение Сбербанка |
| 4 | Библиотека | 10 | МКОУ Поповская СОШ |
| 5 | Почта | 11 | Мастерская, ФАП |
| 6 | Гаражи | 12 | Тепловая камера |